## 清单
序号 | 资材编号 | 资材名称 | 规格描述 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 执行标准 | 申请部门 | 交货期 | 备注
1 | 4000300192 | 扬声器 | YH20-6 | 20W | IS09002：2000 | 只 | 10 | 炼钢厂部 | 2021-12-27
2 | 6300500234 | UPS电源 | G3HT80KHLS;Galaxy 300 80kVA 400V ，0min启动5x8；高1900mm，宽700mm，深950mm；工作温度0-40°C | 输出功率容量64.0K瓦数/80.0kVA；最大可配置功率(瓦)72.0K瓦数/80.0kVA；额定输出电压400V 3PH；输出电压注释可配置用于380、400或415V3相额定输出电压；满负载效率93.5%；输出电压失真低于5%；输出频率50/60Hz+/-1Hz；拓朴双转换联机；过载运行125%时为10分钟，150%时为60秒；旁路内置静态旁路；额定输入电压400V 3PH；输入频率45-65Hz；输入端子类型Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)；满负载效率93.5%；输入总谐波失真少于5%的满负荷；所需输入保护类型3极断路器；最大耐受短路电流(Icw)16.0kAmps；最大输入电流122.0A | Q/CP BLH003-2001 | 台 | 1 | 高炉 | 2021-12-27
3 | 6000200469 | 移开式真空断路器小车 | YDDMB-SD40.5/D1600-31.5KA 附技术要求 | 额定电压：40.5V ,额定频率：50Hz,额定电流Ie：1600A ,工频耐压 ：95v额定雷电冲击耐压：185V,开断电流：31.5KA,关合电流(峰值)：80KA,真空灭弧室动作寿命：30000次以上 | GB1984-2001 | 台 | 1 | 炼钢厂部 | 2021-12-27
5 | 6100900099 | 抽屉配电控制箱 | GCS;编号1120081 | 抽屉配电箱尺寸53.5*46*28cm;抽屉内带成套电器元件，电器元件详情见附表;中国江西通用电力开关有限公司 |  | 套 | 2 | 180厂部 | 2021-12-27
6 | 6200200758 | 晶闸管 | THM300-B（共久） | 300A,耐压1600V，厂家共久 |  | 块 | 10 | 720厂部 | 2021-12-27
7 | 6200200793 | 变频器控制柜 | 内含变频器：MD500T160G-PLUS，外形尺寸：1000*600*1800 | 额定功率：160KW，额定电流：304A，电源容量：263KVA,汇川，含输出电抗：MF-0CL-330-4T-164-1%，含通讯卡：MD500-EN1，内含400A断路器，外形尺寸：1000*600*1800，附图 | E0.967X | 台 | 1 | 720厂部 | 2021-12-27
8 | 6200200782 | 变频器 | MD880-01S-0217-4 | 供电电压AC380V，重载90kw，额定电流176A，额定输入频率50HZ，输出0-300hz，含HDP-10和MDBUN-90-T |  | 台 | 1 | 720厂部 | 2021-12-27
9.4286 | 5602100005 | 电动缸电机组件 | RXJA-02A-XCE | 7.28Kw;带编码器、RXPA-01D-GXR套筒联轴器2套 | Q/ENGD001-2008 | 套 | 2 | 炼钢厂部 | 2021-12-27
10.6429 | 6200200437 | 调压调速控制器 | QY2-30Y/T3 H1A1 | 已升级须T5型号 Q/IRKJI-2013 容量30A 含5个可控硅 QY2-T5 平移控制单元 | Q/IRKJI-2013 | 台 | 2 | 炼钢厂部 | 2021-12-27
11.8571 | 6200200440 | 调压调速控制器 | QY2-500S/T | 已升级须T5型号 Q/IRKJI-2013 容量500A 含5个可控硅 QY2-T5升降控制单元 | Q/IRKJI-2013 | 台 | 1 | 炼钢厂部 | 2021-12-27
13.0714 | 6300500234 | UPS电源 | G3HT80KHLS;Galaxy 300 80kVA 400V ，0min启动5x8；高1900mm，宽700mm，深950mm；工作温度0-40°C | 输出功率容量64.0K瓦数/80.0kVA；最大可配置功率(瓦)72.0K瓦数/80.0kVA；额定输出电压400V 3PH；输出电压注释可配置用于380、400或415V3相额定输出电压；满负载效率93.5%；输出电压失真低于5%；输出频率50/60Hz+/-1Hz；拓朴双转换联机；过载运行125%时为10分钟，150%时为60秒；旁路内置静态旁路；额定输入电压400V 3PH；输入频率45-65Hz；输入端子类型Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)；满负载效率93.5%；输入总谐波失真少于5%的满负荷；所需输入保护类型3极断路器；最大耐受短路电流(Icw)16.0kAmps；最大输入电流122.0A | Q/CP BLH003-2001 | 台 | 1 | 340热轧 | 2021-12-27
14.2857 | 6100500288 | 电流继电器 | JL15-150/11 |  |  | 个 | 5 | 高炉 | 2021-12-27
15.5 | 6200200801 | 伺服放大器 | ES660T100-C1 | 输入：AC380V;输出：AC0-380V | 德国IEC947 | 台 | 1 | 管加工厂部 | 2021-12-27
16.7143 | 6200200798 | 制动电阻 | RXFG-4000W28RJ | 4KW；28欧姆 | IEC61800 | 套 | 2 | 管加工厂部 | 2021-12-27
17.9286 | 6200200799 | 输入电抗器 | MD-ACL-150-0.095-4T-2% | 额定电流：150A;电感值：0.095H；额定电压380V；压降百分比：2% | GB/T1094.6-2011 | 台 | 1 | 管加工厂部 | 2021-12-27
19.1429 | 6200200800 | 输出电抗器 | MD-OCL-150-0.047-4T-1% | 额定电流：150A;电感值：0.047H；额定电压380V；压降百分比：1% | GB/T1094.6-2011 | 台 | 1 | 管加工厂部 | 2021-12-27
20.3571 | 6100900083 | BCM数字式吸盘控制装置 | BCM 140A 220BS | 140A 220V | GB/T3235-1999 | 台 | 2 | 炼钢厂部 | 2021-11-27
21.5714 | 6200200123 | 变频器 | 20BC140AOAYNANCO AB E0.967X | 输入电压：400V交流 输入电流：136A 输入频率：三相，50HZ：输出电压：0-400V 输出电流：140A 输出频率：三相，0-400HZ 一般负载:75KW | E0.967X | 台 | 1 | 管加工厂部 | 2022-02-10
22.7857 | 6200200793 | 变频器控制柜 | 内含变频器：MD500T160G-PLUS，外形尺寸：1000*600*1800 | 额定功率：160KW，额定电流：304A，电源容量：263KVA,汇川，含输出电抗：MF-0CL-330-4T-164-1%，含通讯卡：MD500-EN1，内含400A断路器，外形尺寸：1000*600*1800，附图 | E0.967X | 台 | 1 | 管加工厂部 | 2021-12-27
24 | 4100400261 | 石墨烯复合接地棒 | φ16,1200mm | 棒芯为1.2m长φ16的圆钢，表面采用石墨烯、银粉、铝粉、锌粉、铜粉等多种金属合金材料通过热镀工艺制成 | GB/T50169-2006 | 根 | 66 | 能源厂部 | 2021-11-27
25.2143 | 4100400262 | 石墨烯合金连接导线 | φ13 | 直径13mm,芯材质：优质合金为，表面为石墨烯、铜、锌、铝、银等金属热镀层 | GB/T50169-2006 | 米 | 88 | 能源厂部 | 2021-11-27
26.4286 | 4100400263 | 石墨烯合金一字连接器 | φ13-φ13一字连接器 | 优质合金材质，外表面为石墨烯、铜、锌、铝、银等金属热镀层 | GB/T50169-2006 | 个 | 22 | 能源厂部 | 2021-11-27
27.6429 | 4100400264 | 石墨烯合金十字连接器 | φ16-φ13十字连接器 | 优质合金材质，外表面为石墨烯、铜、锌、铝、银等金属热镀层 | GB/T50169-2006 | 个 | 22 | 能源厂部 | 2021-12-27
28.8571 | 6100600214 | 电容 | CJ40-1 | 4u/1600V |  | 个 | 10 | 能源厂部 | 2021-12-27
30.0714 | 6100900100 | 行车电源柜 | 电流250A,非标 | 附图 | GB50054-2011 | 台 | 1 | 89热轧 | 2021-12-27
31.2857 | 6100900101 | 调压调速控制器柜 | QY2-150S/T | 含QY2-150S/T，配不锈钢电阻箱，适用卷扬电机37Kw | Q/IRKJI-2013 | 台 | 1 | 89热轧 | 2021-12-27
32.5 | 6100200048 | Elx万能转换开关（带钥匙） | LW21-16NZTS6B-5ASC | 5档5节，面板文字带远方、就地、分、合，通用互开型钥匙，面板不带指示灯。 |  | 个 | 4 | 219厂部 | 2021-12-27
33.7143 | 6200200796 | 变频器 | MD480T200G | 三相380V，重载型，输出功率200Kw，输出电流377A，安装尺寸W*D*H，300*500*1086 | IEC61800 | 台 | 1 | 219厂部 | 2021-12-27
34.9286 | 6300500241 | UPS电源 | SP20KL-31P | 输入电压：交流380V；输出电压：交流220V；输出功率：20KVA/18KW；持续供电60分钟；尺寸：576×250 ×592；带故障, 负载容量, 电池容量, 旁路, 市电模式, 电池模式, 电池故障, 过载显示功能；配套电池：12V65AH（松下）20只；电池柜：A20,尺寸：959× 470 ×1210。 |  | 套 | 1 | 219厂部 | 2021-12-27
36.1429 | 6300600076 | 行车遥控发射接收器 | F24-12S 一发一收 控制电压AC36V | 防护等级IP65 186*61*51 遥控距离100米 11个单速按钮 | GB/T22084.2-2008 | 套 | 2 | 219厂部 | 2021-12-27
37.3571 | 6000200467 | 移开式真空断路器 小车合闸线圈 | YDDMB-SD40.5/D1600-31.5KA | 永磁式操作机构及机械传动部分动作寿命：60000次及120000次 | GB1984-2001 | 台 | 1 | 炼钢厂部 | 2022-01-11
38.5714 | 4100600065 | 指示灯 | LD11-22D/21； 红色 | LE≤50 mA ;Ue:24V;Ui380V |  | 个 | 5 | 物流中心 | 2021-11-27
39.7857 | 4100600066 | 指示灯 | LD11-22D/21 ； 绿色 | LE≤50 mA ;Ue:24V;Ui380V |  | 个 | 5 | 物流中心 | 2021-11-27
41 | 4100700186 | 信号智能隔离器 | NPTLA-C1D | 1、对信号类型、信号范围等可进行组态设置。2、介电强度：大于等于1500VAC |  | 个 | 5 | 高炉 | 2021-11-27
42.2143 | 6100100181 | 整流变压器 | ZSG-65KVA | 输入3AC380V/50Hz;输出AC220V;容量65KVA;全铜绕组 | GB/T18494.1-2014 | 台 | 3 | 炼钢厂部 | 2021-12-27
43.4286 | 6200200699 | 伺服放大器 | BXTZ380X55 | 55KW INAC 3PH 380V 113A 50/60HZ OUTAC0-380V 112A 0-300HZ | GB/T29486-2013 | 台 | 1 | 89油管车丝委外 | 2022-02-10
44.6429 | 6200200803 | 变频输入端专用滤波器 | ME920-45 | 440VAC;45A;50/60Hz;-25°--+85° | GB/T29486-2013 | 台 | 1 | 炼钢厂部 | 2021-12-27
45.8571 | 6200200804 | 滤波器 | CW4L2-30A-S(005) | 115/250V,50/60Hz | GB/T29486-2013 | 台 | 2 | 炼钢厂部 | 2021-12-27
47.0714 | 6200200805 | 变频器 | 6SL3210-1KE24-4UF1 | Power Module G120C;FS:07:RS:AD | 德国IEC947 | 台 | 2 | 炼钢厂部 | 2022-01-26
48.2857 | 6200200806 | 变频器 | MD500T15GB-PLUS+MD38DP2+MD38PG4 | 15kW,380V3AC输入，含MD38DP2 DP通讯卡1块，MD38PG4 旋变卡1块，S58-L-P31-X预制编码器电缆60m及3kW/38欧姆制动电阻 | EN IEC 61800-3 | 套 | 1 | 89热轧 | 2021-11-27
49.5 | 6300500193 | 8点AI用端子模块 | CY-AI08-MA-C02-24VDC | 8点A；重庆博峰产品 | IEC947-7-1 | 块 | 4 | 管加工厂部 | 2021-12-27
50.7143 | 6300500210 | 8点DO继电器终端 | CY-DO08-B01-24VDC | 8点DO；重庆博峰产品 | IEC947-7-1 | 块 | 4 | 管加工厂部 | 2021-12-27
51.9286 | 6300500242 | 8点AO用端子模块 | CY-AO08-MA-C02-24VDC | 8点AO | IEC947-7-1 | 只 | 4 | 管加工厂部 | 2022-01-26
53.1429 | 6300500243 | 16点DI用端子模块 | CY-DI16-C03-24VDC/24VDC | 16点DI | IEC947-7-1 | 只 | 4 | 管加工厂部 | 2022-01-26
54.3571 | 6300500246 | 读码器 | WCS3B-LS311 | 可通过接口模块连接到各种网络中，可选读头自带SSI接口（25位格雷码）;订货号：199290-0010 | DIN EN61000-6-2 | 个 | 1 | 180厂部 | 2021-12-27
55.5714 | 6300500247 | 串口服务器 | TAS-LAN-463 | RS232*1,RS485*1,LAN RJ45*1,双向透传，含电源 | JB/T7486-2008 | 只 | 4 | 89热轧 | 2021-11-27
56.7857 | 6300700038 | 摇控器 | 发射端 F21-E1 TX | CH/F RDQ 0470 FCC TELECRANE | TB/T2654-1995 | 台 | 2 | 烧结 | 2021-12-27
58 | 6300700039 | 遥控器 | 接收端F21-E1 RX | 0470 FCC TELECRANE | TB/T2654-1995 | 台 | 2 | 烧结 | 2021-12-27
59.2143 | 6400600440 | 压力变送器 | PDS805GH-1FS01-D1DB/G710-G81-S 0-40MPa | 电源：24VDC 输出4-20mA 防护等级：IP67 防爆等级Exla Ⅱ c t6 量程0-40MPa 精度0.04%FS，带LCD表头显示，配 安装支架、过程接头和阀组。工作温度-40-80℃ |  | 台 | 1 | 高炉 | 2021-11-27
60.4286 | 6400600442 | 液位开关触点 | MKS-1/K | 触点类型（双稳态）：常开、常闭，最大工作电压：230V AC/DC ,最大负载：50VA,最大启动电流1A,插头连接：3针+PE，防护等级：IP65，商品编号：2888999 | DIN43650 | 只 | 8 | 89热轧 | 2021-11-27
61.6429 | 6600100427 | 智能式变送器 | EJA110A-EMS4A-92DA/NF11 | 两线制;4-20mADC输出;BRRIAN协议数字通讯 电源10.5-42VDC;量程:0-40KPa;最大工作压力1.6MPa | GB/T29817-2013 | 台 | 2 | 炼钢厂部 | 2021-12-27
62.8571 | 6600100428 | 智能式变送器 | EJA430A-EMS4A99GA/NF11 | 量程-6-0KPa;最大工作压力100KPa BRRIAN协议数字通讯 两线制4-20mA输出 电源DC24V | GB/T29817-2013 | 台 | 2 | 炼钢厂部 | 2021-12-27
64.0714 | 6700400241 | 连接插头 | V15-G-ABG-PG9 | 5孔M12直型母插头;订货号：219137 | DIN EN60068-2-78 | 个 | 1 | 180厂部 | 2021-12-27
65.2857 | 6700400242 | 安装支架 | WCS-MB1 | 直角支架，带安装到C型导轨的螺帽;订货号：184098 | DIN EN60068-2-6 | 件 | 20 | 180厂部 | 2021-12-27
66.5 | 6700400243 | 拉紧装置 | WCS-MT1 | 订货号：184106 | DIN EN60068-2-27 | 件 | 1 | 180厂部 | 2021-12-27
67.7143 | 6700400244 | 漆膜冲击器 | QCJ-100 | 高度范围：冲锤下落高度0-100cm 导管刻度：0-100cm 分度：1cm， | GB/T 1732-2020 | 台 | 1 | 检验检测中心 | 2021-12-27
68.9286 | 7502500084 | 高压变频器散热风机 | R4D560-AQ03-01 | Y/3; AC380V 50HZ 2380W 1365min |  | 台 | 2 | 高炉 | 2021-11-27